SVEZAK 3

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE  ZA

LOT 1: Izvođenje radova na izgradnji objekta sortirnice

I - UVOD

Predmet ove javne nabave je izgradnja zgrade sortirnice i nabava i ugradnja opreme, u sklopu Centra za upravljanje otpadom, na parceli označenoj kao k.č. broj 6038/2 u k.o. Donja Mahala III.

Parcela se nalazi istočno od magistralne ceste Orašje – Tuzla.

Prilaz parceli koja je predmet javne nabave je preko pristupne makadamske ceste koja je ujedno i ulaz u deponiju.

Uz objekt sortirnice na predmetnoj parceli je planirana i izgradnja kolske vage, upravne zgrade, uređaja za pranje točkova, kompostane, reciklažnog dvorišta, garaže za vozila i trafostanice koji nisu predmet ove javne nabave.

Slika 1. Prikaz katastarskih čestica na lokaciji deponije Dusine

Slika 2. Položaj sortirnice i  pratećih objekata na parceli

II - TEHNIČKI OPIS IZGRADNJE OBJEKTA – LOT 1

Kao što je u uvodu navedeno, predmet ove javne nabave je izgradnja sortirnice u sklopu Centra za upravljanje otpadom Dusine.  Objekt sortirnice je hala zatvorenog tipa, jednobrodna, tlocrtno gledano pravilnog geometrijskog oblika 31,00 m' x 17,10 m'. Podna ploča je AB ploča. Stupovi se oslanjaju na AB temeljne trake.

Hala je projektirana kao prizemni objekt pravokutnog oblika, kao metalna industrijska, s čeličnom montažnom konstrukcijom koja se sastoji od poprečnih okvira/ramova od čeličnih valjanih IPE profila (stupovi profila IPE 240 i glavni krovni nosači od profila IPE 600), raspona 16 m, u rasteru 6m, koji nose uzdužne čelične podrožnice IPE 200. Na mjestima otvora se javljaju stupovi profila IPE 240, a kao horizontalne grede se koriste profili UPN 300. Podužne ukrute se izvode od HOP profila u svemu prema statičkom dijelu projekta. Potkonstrukcija fasade je također od HOP profila 110/110/5 i 120/100/4.

Hala je pokrivena krovnim termoizolacijskim limenim panelima, ispuna poliuretan, debljine 10,0 cm. Fasada objekta je također od fasadnih panela, ispuna poliuretan, debljine 10,0 cm. Krovište je dvovodno u nagibu oko 15°.

Na mjestima gdje tehnologija to zahtijeva, projektirana su rolo vrata sa ručnim i automatskim mehanizmom za otvaranje kao i jednokrilna vrata dimenzije 100/210. U sklopu hale projektiran je sanitarni blok tipskog kontejnera.

Temelji su AB dimenzija 250/125/60 i 120/120/60, sa proširenjem za oslonac rama 80/80/70 cm, povezani AB gredama dimenzije 30/70 i 50/70.

U nastavku je dat tehnički opis svih radova koji će se izvoditi u sklopu ovog projekta, a to su: građevinski radovi (pripremni i zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, čelični radovi, hidroizolacijski radovi, limarski radovi, bravarski radovi, instalacija vodovodne i kanalizacijske mreže, elektroistalacijski radovi i ostali radovi).

- Izvođenje građevinskih radova

Svi građevinski radovi se moraju izvesti sukladno Glavnom projektu za izgradnju Centra za upravljanje otpadom Dusine – Orašje od ožujka 2024.godine i Izmjeni i dopuni Glavnog projekta za izgradnju Centra za upravljanje otpadom Dusine – Orašje od srpnja 2025.godine izrađenog od strane  projektanta ENOVA d.o.o. Sarajevo i u skladu sa odobrenjem za građenje. Građevinski radovi koji su predmet ove javne nabave su: pripremni i zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, čelični radovi, hidroizolaterski radovi, limarski radovi, bravarski radovi, hidroinstalacijski radovi -instalacija vodovodne i kanalizacijske mreže, elektroinstalacijski radovi i ostali radovi.

  - Pripremni i zemljani radovi

Prije početka izvođenja radova, Izvođač je dužan pripremiti gradilište u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske (Narodne novine Županije Posavske 6/16 i 10/19) i podzakonskim aktima. Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka gradnje predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. Organizacija gradilišta, priprema gradnje te ostale neophodne aktivnosti koje prethode samom izvođenju građevinskih radova nadzorni inženjer prihvaća, upisom u građevinski dnevnik čime ujedno i dopušta početak rada. Izvođenje svih radova treba povjeriti visokokvalificiranim i kvalificiranim radnicima koji imaju odgovarajuće iskustvo.

Pripremni radovi obuhvaćaju organizaciju gradilišta, izradu sheme gradilišta, privremeni gradilišni priključak struje sa potrebnim atestima, ormarom i opremom koji će se koristiti do kraja izgradnje objekta, privremeni priključak gradilišne vode sa potrebnim materijalom i atestima, postavljanje zaštitne ograde gradilišta za cijeli vremenski period izgradnje objekta, postavljanje WC za cijeli vremenski period izgradnje objekta.

Prije izvođenja bilo kakvih radova, izvođač je dužan izvršiti obilježavanje objekta, snimanje, prijem temelja, pribaviti zapisnik o iskolčavanju od nadležnog gradskog organa iz katastra.

Nakon pripremnih radova i iskolčenja izvođač je dužan sve strojne iskope prema elaboratu iskolčenja prema predviđenim visinskim i položajnim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere zaštite i sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki mogući slučaj potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera. Za to nema pravo tražiti naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad, ukoliko je sam prouzročio potkopavanje ili oštećenje. Strojne iskope treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nužni minimum.

Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu. Ukoliko se pojavi voda u iskopanim temeljima uslijed pojave atmosferske vode za vrijeme izvođenja radova, investitor je dužan izvršiti crpljenje vode, izraditi privremene sabirne zemljane kanale i šahtove za instaliranje muljnih pumpi; deponirati zdravu zemlju iz iskopa na gradilištu kojom će se vršiti zatrpavanje oko temelja; geodetsko snimanje terena prije i poslije izvršenja zemljanih radova na osnovu koga će se izvršiti konačni obračun stvarno izvedenih količina radova i sl.

Stavkom troškovnika je obuhvaćeno i strojno skidanje humusnog materijala debljine 20 cm, utovar i odvoz materijala na deponiju koju odredi nadzorni inženjer ili voditelj projekta. Obračun po m3.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere zaštite i sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Široki iskop zemlje za temeljne grede i temeljne stope vrši se strojnim putem, a izuzetno se vrši dotjerivanje strana iskopanih jama. Izvođač je dužan prilikom iskopa vršiti potrebna osiguranja, podupiranje kao i razupiranje iskopa, što ulazi u cijenu. Iskope je potrebno vršiti prema nacrtima i opisu predračuna na projektirane dubine. Ukoliko se ukaže potreba za dubljim kopanjem temeljnih jama od predviđenog, nadzorni organ će se ustanoviti u građevinskom dnevniku i izvršiti snimanje dubina iskopa. Sve iskope potrebno je da pregleda nadzorni organ i/ili voditelj projekta, pa tek po pregledu i upisu u dnevnik, dozvoliti betoniranje.

Dno otkopanih jama mora biti ravno i horizontalno, a ivice oštre i horizontalne, odnosno vertikalne. Dublje otkopane jame, krivicom izvođača kao i proširenje jame, neće se priznati niti plaćati (višak iskopa, višak odvoza i višak betoniranja). Izvođač je dužan pri radu na iskopima osigurati rov od odronjavanja, što se također posebno ne plaća. Ukoliko se pri otkopu pojavi stalna podzemna voda ili vrelo, nadzorni organ će zajedno sa izvođačem radova utvrditi način crpljenja vode. Svi iskopi, nasipanja i odvozi zemlje obračunavaju se u zbijenom stanju ne uzimajući u obzir rastresitost. Svaku štetu učinjenu nesavjesnim i nepažljivim radom snosi sam izvođač i dužan je nadoknaditi.

Stavka troškovnika obuhvaća sav unutarnji transport zemlje kolicima, japanerima ili vozilima kao i odvoz viška zemlje na deponiju koju određuje voditelj projekta. Svu istresenu zemlju potrebno je isplanirati ako to stavkom u predmjeru i predračunu nije drukčije određeno. Betoniranje temelja je dozvoljeno tek nakon odobrenja nadzornog inženjera koji provedeno ispitivanje upisuje u građevinski dnevnik i odobrava betoniranje temelja.

U zemljane radove uključena je i nabava i razastiranje šljunka ispod temeljnih greda, stopa, podne AB ploče, u slojevima minimalne debljine 20 cm, sa zbijanjem mehaničkim sredstvima do potrebnog modula stišljivosti minimalno Ms= 30 MPa. Stavkom troškovnika obuhvaćeno je i kontrola zbijenosti, a provedeno ispitivanje nadzorni inženjer upisuje u građevinski dnevnik.

  - Betonski radovi

Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti stručno i kvalitetno prema nacrtima, statističkom računu, kvalificiranom stručnom snagom, a prema projektu, statičkom proračunu, Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton, te ostalim tehničkim propisima, pravilnicima i uputstvima. Agregat mora odgovarati postojećim standardima. Za agregat treba eksperimentalnim putem dokazati da daje beton projektom propisanog kvaliteta. Najveća krupnoća zrna u mješavini agregata ne smije biti veća od 1:3 najmanje dimenzije elemenata koji se betoniraju i ne smije biti veća od najmanjeg slobodnog razmaka između šipki armature. Cement mora ispunjavati sve uvjete predviđene važećim standardima, klasifikaciji i uvjetima kvaliteta cementa. Uvozni cementi se mogu upotrebljavati sam ako je za takav cement izdat atest od radne organizacije registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kvaliteta cementa i izdavanje takvog atesta. Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja ispunjava uvjete utvrđene propisom o standardima. Obična voda za piće može se upotrebljavati i bez dokaza o svojoj podobnosti za spravljanje betona. Dodaci betonu radi poboljšanja osobina betona kao što su dodaci bržeg ili sporijeg vezivanja, radi vodonepropustljivosti ili drugih osobina, u svežem ili čvrstom stanju, mogu se upotrijebiti samo oni koji ispunjavaju uvjete kvaliteta prema standardima. Sastavni materijal koji se upotrebljava za spravljanje betona: agregat, cement, voda i dodaci određuju se mjerenjem težine takvih materijala. Nije dozvoljena veća količina vode od propisane za MB koja se statističkim računom traži. Kontrola kvaliteta betona mora se sprovoditi za sve vrijeme izvođenja betonskih radova i to za svaku marku posebno. Kontrola se vrši u betonskoj bazi i atesti se dostavljaju redovno na vrijeme na gradilište. Nadzorni organ ili statičar može i na gradilištu zatražiti da se izvrši ispitivanje betona, odnosno betonske konstrukcije ukoliko se za to ukaže potreba ili specijalnim konstruktivnim elementima, što se ne plaća posebno. Beton se po pravilu ugrađuje odmah po spravljanju. Ako je temperatura preko 20 C, beton treba ugraditi za 20 minuta od momenta spravljanja, a ako je temperatura ispod 20 C, za vrijeme od 30 minuta od spravljanja. Ukoliko se betonara nalazi daleko od gradilišta, beton je obavezno transportirati kamionima-mikserima. Prije ugrađivanja betona treba provjeriti dimenzije oplate elementa u koje se beton ugrađuje, čvrstoću i vlažnost oplate, ukrućuje oplate, podupirače i razmak armature i da li je ista sva povezana. Ako se ugrađivanje betona prekida, izvođač je dužan poduzeti mjere da takav prekid ugrađivanja betona ne utiče štetno na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno  elementa. Površina betona, na koju se nastavlja ugrađivanje, ne smije se polijevati cem.mlijekom, već samo se opere čistom vodom. Svježi beton se mora u toku transporta, ugrađivanja, kao i u početnom periodu vezivanja, zaštititi od sunca, mraza, vjetra i kiše. Svježem betonu se ne smije naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje sedam dana od dana ugrađivanja, ili ne manje dok ugrađeni beton ne dostigne 60% svoje predviđene čistoće. U toku prvih dana očvršćivanja beton zaštititi od nepredviđenih opterećenja. Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi nižoj od -5  C, niti višoj od +30 C, ako nisu poduzete posebne mjere zaštite za normalno očvršćivanje betona. Skela, podupirači, kao i oplata, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija, mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova. Ukoliko se podupirači postavljaju na teren, mora se posvetiti posebna pažnja i sigurnost da ne bi došlo do slijeganja cijele oplate. Isto tako oplata i skela moraju osigurati punu sigurnost prolaznika, saobraćaja, susjednih objekata i okoline. Oplata se smije skinuti tek pošto ugrađeni beton ima odgovarajuću čvrstoću. U jediničnu cijenu je uračunata izrada, montaža, demontaža i čišćenje cjelokupno potrebne oplata, potrebne skela za oplatu i podupirači, bez obzira na visinu podupiranja, te potrebna skela sa zaštitnim ogradama i prilaznim rampama, ne plaća se posebno, već treba je uračunati u jedinične cijene predračuna kao i demontažu kompletne oplate i skele. Prema tome beton se plaća kao gotov proizvod na licu mjesta. Oplata mora biti urađena prema projektiranim dimenzijama, postavljena po projektiranim osama i na projektiranim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji osiguravaju sigurnost oplate i podupirača protiv deformacija i rušenja.

Izvođač je dužan voditi evidenciju o podacima koji se odnose na kvalitetu materijala i na izvođenje radova, a naročito na:

  - prethodno i kontrolno ispitivanje materijala,

  - rezultate snimanja nivelete skele i oplate,

  - dimenzije i položaj elemenata u konstrukciji sa kotama koje su dobivene u toku izvođenja radova naročito ako dođe do odstupanja od projekta ili ako su elementi konstrukcije tvornički,

  - uzimanje probnih kocki i njihovi rezultati ukoliko se probne kocke uzimanju na licu mjesta,

  - ostale podatke, eventualne izmjene i ostalo.

Ukoliko se posumnja u ispravnost konstrukcije ili atesta putem probnih kocki, nadzorni organ može zatražiti da se izvrši naknadno dokazivanje kvaliteta ugrađenog betona, a sve prema propisu o standardima. Ako se prilikom kontrolnog ispitivanja kvaliteta betona u konstrukciji i elementima utvrdi da takav beton ne ispunjava uvjete u pogledu kvaliteta predviđenog projektom, kvalitetu betona se mora naknadno utvrditi i to na betonskim tijelima izvađenim iz konstrukcije na karakterističnim mjestima, što se ne plaća posebno.

Ako se prilikom ispitivanja tih tijela utvrdi da beton ima manju čvrstoću od projektirane i tražene marke betona, potrebno je izvršiti analizu i provjeriti da li sa smanjenom markom betona postoji zadovoljavajuća sigurnost konstrukcije. Ukoliko se dogodi da konstrukciju treba sanirati, tu sanaciju izvođač treba da izvede o svom trošku. Ukoliko se prilikom skidanja oplate ustanove deformacije u pojedinim elementima, a koje ne utiču na sigurnost konstrukcije, a utiču na loš izgled ili su na takvim mjestima gdje se ne mogu vršiti bilo kakve intervencije, nadzorni organ ima pravo da zahtijeva da se dijelovi takvih konstrukcija poruše.

Obaveza izvođača koji izvodi grube građevinske radove betoniranja temelja, temeljnih stopa, veznih greda kao i podne AB ploče markom betona 30 da postavi sve neophodne instalacije (polaganje temeljnih uzemljivača, odgovarajuće PVC cijevi za prodor instalacija kroz temelje, zidove,). Kod zidova, stubova, ploča i pojedinih elemenata, sastavci betoniranja ne smiju biti vidljivi.

Preko podne ploče se postavlja sloj ferbetona, u padu, s dilatacijama, debljine 8-15 cm, MB 30. Gornju površinu zaribati i zagladiti helikopterom. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti njezi ovog sloja kako ne bi došlo do pucanja prilikom sušenja betona. Ukoliko dođe do oštećenja sloja Izvođač je dužan sanirani postojeća oštećenja o svom trošku.

Oko objekta sortirnice betonira se trotoar širine 100 cm, debljine 12 cm. Betonom MB 30 na sloju nabijenog šljunka i u oplati. Na trotoar se izrađuje cementna košuljica debljine 8-10 cm u padu, armirana rabic pletivom ili poliesterskim vlaknima, završni sloj je potrebno fino isperdašiti. Po obujmu je potrebno staviti uložak od stiropora debljine 1 cm. Prije izrade cementne košuljice potrebno je betonsku površinu očistiti.

  - Armirački radovi

Armirački radovi se izvode u svemu prema projektu, statičkom proračunu, armaturnim nacrtima, važećim normativima i standardima u visokogradnji koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini- BAS EN norme. Armatura se savija i postavlja prema planu armature. Prije postavljanja armatura se mora očistiti od prljavštine, masnoće, ljuspica, korozije i sl. Armatura se savija u hladnom stanju. Ukoliko se radi dužine pojedinih šipki iz konstruktivnih razloga mora armatura variti, taj posao se obavlja u armiračkom pogonu, radionici ili gradilištu. Nosivost zavarenih šipki dokazuje se ispitivanjem prema standardima. Ovaj dio posla se posebno ne plaća, a izvođač ga treba uračunati u ponuđene jedinične cijene armature. Zavarene armaturne mreže moraju odgovarati zahtijevanim standardima. Armatura se mora vezati čvrsto paljenom žicom radi osiguranja položaja armature. Isto tako je potrebno postaviti odgovarajuće plastične distancere uz oplatu radi osiguranja odstojanja od oplate. Armatura se plaća posebno po kilogramu ugrađene armature. Prijem ugrađene armature se konstatira od strane nadzornog organa u građevinski dnevnik.

Prilikom postavljanja-montažne armature u oplatu, obavezno je upotrijebiti distancere uz oplatu da bi beton mogao obuhvatiti svu armaturu i da dođe do korozije armature.

Ukoliko je potrebno Izvođač je dužan armaturu očistiti od hrđe i prljavštine, te je ispraviti, isjeći, saviti i ugraditi po detaljima (armaturnim nacrtima) i statičkom proračunu. Za kvalitetu ugrađene armature odgovarat će izvođač radova.

Jedinična cijena armiračkih radova sadrži sav potreban nabavku, prijevoz, prijenos, skladištenje, ugradnju i ateste za sav upotrijebljeni materijal, kao i sve potrebne radne operacije, pomoćni alat (pomoćne podmetače za postizanje predviđenog zaštitnog sloja i pravilnog položaja armature u konstrukciji) i skele, te ostale troškove i zaradu Izvođača.

Stvarno ugrađena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kilogramu bez obzira na složenost i promjer šipke. Obračun i količina se vrši prema tabličnim težinama i dužinama armature iz armaturnih nacrta.

  - Čelični radovi

Navedeni radovi se izvode prema projektu, statičkom proračunu, nacrtima i važećim standardima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini- BAS EN norme.  Stavkom troškovnika su obuhvaćeni svi prethodni radovi potrebni za izvođenje čeličnih konstrukcija (sortiranje, krojenje i obrada, izrada crteža i slično) predviđene projektom i normativom.

Izvođač je dužan fiksirati sve konstrukcije za AB konstrukciju zgrade šrafovima i trajno ih osigurati protiv djelovanja horizontalnih sila (vjetra, zemljotresa). Jedinične cijene čeličarskih radova sadrži i ugradnju željeznih ankera u AB konstrukciju i fiksiranje za ankere zavrtnjima, ankere zaštiti antikorozivnim premazom u dva sloja. Izrađena čelična konstrukcija se radi od profila prema projektu. Finalna obrada je bojanje lak bojom za metal u minimalno 2 premaza, boja antracit, uz prethodnu pripremu koja podrazumijeva fino brušenje i zaštitni premaz.

  - Hidroizolaterski radovi

Ova vrsta radova obuhvaća hidroizolaciju poda prema projektu uz obaveznu primjenu propisa i standarda koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini - BAS EN norme.  Izvođač je dužan obaviti sve prethodne radove za izvođenje hidroizolacije kao što su čišćenje i priprema podloge, sortiranje, nabavu, prijevoz, prijenos, skladištenje, ugradnju materijala kao i potrebne ateste za ugrađene materijale, ostale troškove i zaradu Izvođača.

Preklopi bitumenske trake i drugih vrsta moraju biti minimum 10 cm. Izrada radnih i seizmičkih dilatacija, obrada sastava i ostali pomoćni radovi uz hidroizolaterske radove neće se posebno plaćati i trebaju se uzeti o obzir kod davanja ponude.

Stavka troškovnika obuhvaća nabavu materijala i sav potreban rad. Sintetske trake tvornički su pripravljeni proizvodi. Izvođač će prije nabave trake upoznati nadzornog inženjera s dokazom upotrebljivosti materijala u originalu kojeg predlaže primijeniti i tek po odobrenju nadzornog inženjera može predloženi premaz nabaviti i ugraditi. Materijali ne smiju sadržavati plastifikatore, halogene, teške metale i slične elemente te moraju biti otporni na utjecaj mikroorganizama.

Hidroizolacija trakama na bazi sintetskih polimera izvodi se na čvrstu i osušenu glatku betonsku podlogu, bez izbočina. Podloga za izvođenje mora biti čvrsta i suha. Podloga se čisti od prašine, uklanjaju masnoće, te neravnine, izbočine štemanjem. Za ispravno funkcioniranje hidroizolacije na bazi polimera odlučujuću ulogu ima kvaliteta spajanja traka u gradilišnim uvjetima. Da bi taj spoj bio kvalitetan, spajanje se mora moći obaviti brzo, jednostavno, sigurno, lako provjerljivo, spajanje mora po mogućnosti biti neovisno o vremenskim uvjetima, a sam spoj mora biti funkcionalan odmah nakon spajanja. Kao tehnike spajanja traka koristi se zavarivanje vrućim zrakom. Kontaktne površine traka (suhe i bez onečišćenja) na mjestu spajanja zagriju se vrućim zrakom do plastičnog stanja te se umjereno pritisnu silikonskim ili metalnim pritisnim valjkom.

Da bi zavarivanje vrućim zrakom bilo kvalitetno, temperatura okolnog zraka treba iznositi najmanje +5°C, a temperatura vrućeg zraka prema specifikaciji proizvođača, a prosječno između 280°C do 300°C. Prije početka rada preporuča se izvesti probno zavarivanje kako bi se utvrdila najpovoljnija temperatura vrućeg zraka. Za zavarivanje vrućim zrakom mogu se koristiti ručni uređaji za zavarivanje ili (za horizontalne konstrukcije) samohodni strojevi za zavarivanje (brzina rada 3 do 3.5 metra spoja/minuti). Zavarivanje traka sredstvom za hladno zavarivanje može se s uspjehom izvoditi kod temperature okolnog zraka od najmanje +10°C i relativne vlažnosti zraka do 80%. Preporučuje se izvesti probna zavarivanja. Postupak je u cijelosti potrebno provoditi prema uputstvu proizvođača hidroizolacijskog materijala.

Preuzimanje radova od strane nadzornog inženjera provodi se na osnovu svih provjera kvalitete materijala i radova od strane izvođača i priloženih dokaza upotrebljivosti za ugrađene materijale od ovlaštenih tijela. Nakon ugradnje obavezna je kontrola Nadzora prije izlijevanja zaštitne glazure preko izolacije.

  - Limarski radovi

Svi limarski radovi imaju se izvesti poslije izvršenih građevinskih radova sa stručnom radnom snagom i prvoklasnim materijalom, a sve u skladu sa standardima.

Ove radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, potpuno kvalitetno i stručno, pridržavajući se u svemu datih detalja i po uputstvu projektanta , nadzornog organa , te moraju odgovarati koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini- BAS EN norme.

Sav potrebni materijal mora biti kvalitetan. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim.

Pri polaganju lima na podlogu od betona, opeke ili maltera, ispod lima potrebno je postaviti sloj bitumenske ljepenke broj 120 što ulazi u cijenu limarske pozicije.

Jedinične stavke iz troškovnika obuhvaćaju izvođenje limarskih radova od vrste i debljine lima predviđene projektom i opisane stavkom troškovnika. Jediničnom cijenom je obuhvaćeno nabava, prijevoz, prijenos, skladištenje, ugradnja i atesti za upotrijebljene materijale, pomoćni materijal kao bitumenizirana traka, ekseri, zakovice i druga vezna i spojni elementi koji moraju biti od istog materijala kao lim. Limovi se fiksiraju za daščane podloge standardnim držačima, a na betonske i zidane podloge pomoću držača od plastificiranog pljosnatog željeza tiplovanog u konstrukciju tiplovima. Potrebne skele za rad ne plaćaju se posebno već iste treba uračunati u jediničnu cijenu ako su potrebne. Ukoliko se koriste skele izvođača drugih radova iste se moraju uračunati u jedinične  cijene.

  - Bravarski radovi

Prije izrade stolarije izvođač radova je dužan provjeriti veličinu otvora na licu mjesta.  Bravarski radovi obuhvaćaju postavljanje prozora i vrata prema pozicijama iz glavnog projekta, shemama i važećim standardima karakteristika opisanih stavkom troškovnika.

Ugrađeni elementi moraju biti izrađeni od materijala koji ispunjavaju tehničke i sigurnosne zahtjeve u pogledu: vodonepropusnosti, propuhivanja, osvjetljenja, provjetravanja, toplinske i zvučne zaštite, što se mora dokazati odgovarajućim atestima. Sve ostalo prema važećim propisima za ovu vrstu radova i uvjetima navedenim u tehničkim specifikacijama. Ugradnju nove vanjske stolarije (ulaznih vrata) izvesti na način: da se vrata postave u prethodno pripremljenu površinu otvora, zatim ih učvrstiti sa kajlama, provjeriti ravnost sa libelom, te ih učvrstiti odgovarajućim vijcima za ugradnju. Prilikom ugradnje vanjske stolarije (prozora i vrata) ostaviti međuprostor između građevinskog otvora u koji se ugrađuju vrata i okvira vrata, te iste ispuniti poliuretanskom pjenom za montažu. Tako izveden međuprostor mora omogućiti ugrađenoj poziciji stolarije da se nesmetano širi i skuplja uslijed utjecaja temperature, tj. temperaturnih dilatacija. Spojeve brtviti silikonom za brtvljenje spojeva između elemenata fasade ili prostora oko ugrađene stolarije, otpornim na starenje, UV zračenje i atmosferilije.

Ugradnju fasadne stolarije izvršiti u svemu tako da se osigura njihova stabilnost i adekvatna vodonepropusnost svih spojeva. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, eventualno potrebne dodatne profile u svrhu funkcionalnosti ugrađene pozicije stolarije, sva moguća potrebna dodatna ojačanja koja će garantirati stabilnost pozicija od deformacija i vibracija pozicija tokom korištenja, vertikalni i horizontalni prijenos, te privremeno odlaganje i utovar u kamione i odvoz otpadnog materijala i šuta na najbližu gradsku deponiju kao i sve nepredviđene radove.

  - Hidroinstalacijski radovi – instalacija vodovoda i kanalizacije

Unutar objekta sortirnice planirano je postavljanje sanitarnog čvora sa pisoarom, WC šoljom i umivaonikom. Voda za sanitarni čvor dovodi se preko PEHD cijevi Ø25 i razvodi se do potrebnih uređaja. Vodovodna instalacija vode u objektu (hladna sanitarna voda, topla sanitarna voda) se izvodi od cijevi i fazonskih komada od polietilena umreženog pod visokim pritiskom. Spajanje i račvanje cijevi se izvodi sa posebno prilagođenim fazonskim komadima – fitinzima i vrši se alatima koji su prilagođeni ovoj vrsti cijevi).

Cijevna mreža je snabdjevena potrebnim armaturama (ventilima) za reguliranje protoka po pojedinim dionicama odnosno izlivnim mjestima.

Vidljivo vođene cijevi se izoliraju sa prefabriciranom poliuretanskom izolacijom debljine 25 do 30 mm (u zavisnosti od nazivnog prečnika cijevi). Cijevi u zidovima i kanalima se izoliraju sa dvostrukim slojem filca ili odgovarajućim drugim prefabriciranim materijalom.

Vodovodna instalacija se nakon montaže ispituje na probni pritisak koji je dva puta veći od redovnog radnog pritiska na mjestu priključka na vanjski vodovod, s tim da ispitni pritisak ne može biti manji od 12 bara. O ispitivanju instalacije se radi zapisnik koga potpisuju izvođač radova i nadzorni organ, i isti se predaje uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta.

Prije puštanja objekta u upotrebu vrši se ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže u objektu. Dezinfekciju mreže može da vrši ovlaštena institucija i o istoj se izdaje atest o higijenskoj ispravnosti vode u mreži. Atest se prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta.

Sanitarna oprema u sanitarnom čvoru predviđena je I klase a obuhvaća nabavu i montažu:

- keramičke klozetske šolje sa kompletnom dodatnom opremom

-keramičkog umivaonika sa kompletnom opremom

-pisoara s kompletnom opremom

WC školjka je klasična keramička, bijele boje (podni priključak), sa niskomontažnim vodokotlićem, gumenim podmetačem, wc daskom te vijcima za pričvršćivanje i ostala oprema za puštanje u funkciju.

Umivaonik je dimenzije minimalno 500 mm, bijele boje s PVC sifonom Ø 40, gumenom mandžetnom i vijcima za učvršćivaje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim ma i sa svim pripadajućim ele terijalom te sanitarnom armaturom koja obuhvaća stojeću jednoručnu bateriju za umivaonik sa kutnim ventilom mentima.

Pisoar je keramički, bijele boje, s vijcima za učvršćivanje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.

Hidrantska mreža u objektu se izvodi od čeličnih pocinčanih cijevi i fazonskih komada i razdvojena je od instalacija sanitarne vode.

Hidrantska mreža je projektirana prema uvjetima Pravilnika za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara. U objektu je za gašenje požara predviđena su 2 zidna limena hidrantska ormarića sa potrebnom opremom (hidrantski kosi ventil Ø50, 15 metara hidrantskog crijeva Ø50, hidrantska mlaznica sa ventilom Ø50/12 mm). Hidrantska instalacija se izolira protiv korozije i stvaranja kondenza u zavisnosti od sredine kuda se cijevi vode. Cijevi u tlu se izoliraju s dvostrukim slojem bitumenizirane dekoradol izolacijske trake. Vidljivo vođene cijevi se izoliraju sa poliuretanskom prefabriciranom izolacijom. Cijevi u zidovima se izoliraju s dvostrukim slojem filca.

Hidrantska mreža se nakon montaže ispituje na probni pritisak od 12 bara. O rezultatima ispitivanja se sastavlja zapisnik koga potpisuju izvođač radova i nadzorni organ i isti se prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta.

Prije predaje objekta u upotrebu vrši se kontrola odnosno dokazivanje hidrauličkih parametara koji se traže po Pravilniku; da je na istočištu hidrantske mlaznice osiguran potreban protok (min. 2.5 l/sek) i potreban pritisak (min 2.5 bara) uz istovremeni rad propisanog broja hidranata. Ove poslove može obavljati ovlaštena stručna institucija. O kontroli hidrauličkih parametara hidrantske mreže sastavlja se poseban protokol koji se također prilaže uz dokumentaciju za tehnički prijem objekta.

Za objekat mora biti osiguran najmanji proticaj vode u hidrantskoj mreži od 5,0 l/sek. Također je potrebno osigurati pritisak od 2,5 bara na istočišnoj mlaznici najvišeg hidranta.

Fekalna kanalizacija obuhvaća radove kojima se otpadne vode iz sanitarnog čvore odvode do septičke jame. Predmet javne nabave su radovi na fekalnoj kanalizaciji unutar objekta sortirnice koji obuhvaćaju instalaciju: ventilacijske vertikale, horizontalne odvode od sanitarija, vertikalne odvode (kanalizacijske vertikale) i horizontalne odvode zaključno sa 1.00 m' izvan objekta.

Odvodne kanalizacijske cijevi iz kupaonskih sanitarnih uređaja se polažu po podu etaže.

Od sanitarnih uređaja unutar objekta otpadne vode se odvode kanalizacijskim cijevima odgovarajućih promjera i padova, s tim da je minimalni pad za određene profile:

- Ø50 – 2,0%;

- Ø75 – 1,5%;

- Ø110 – 1,25%;

- Ø160 – 1,0%;

- Ø200 – 1,0%

Kanalizacijske vertikale se poslije montaže obziđuju. Na mjestima revizija su ostavljeni otvori sa poklopcima. Vertikale fekalne kanalizacije se radi ventilacije produžavaju izvan ravnog krova u dužini cca. 1 m i završavaju ventilacijskim glavama (kapama). Usvojena je 1 vertikala.

Fekalna kanalizacija za odvodnju otpadnih voda od sanitarnih uređaja se izvodi od cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju od tvrdog PVC-a. Ovaj tip kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada je odabran između ostalih vrsta materijala (keramika, liveno-željezne cijevi) zbog niza prednosti: jednostavna montaža, mala težina, veliki izbor modularnih vanjskih elemenata, dobre akustične karakteristike kod odvodnje, zadovoljavajuća otpornost prema toploj vodi, kiselinama, deterdžentima, naslagama bakterija te koroziji tla i ostalim prednostima. Spajanje cijevi i fazonskih komada je sa utičnim naglavkom sa gumenim dihtungom. Ove cijevi se proizvode sljedećih profila (vanjski prečnici cijevi): 40, 50, 75, 110, 125 i 160 mm.

Prelazi sa vertikale na horizontalni odvod su projektirani sa 2 luka od 45° (a ne 1 luk od 90° !!!) da bi se omogućilo normalno funkcioniranje priključaka pri dnu vertikale odnosno umanjila mogućnost pojavljivanja povišenog pritiska i eventualnog začepljenja cijevi.

Planiran je, također, podni slivnik Ø50mm sa kromiranom podnom rešetkom na podu sanitarije.

Nakon montaže cjelokupne mreže, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kišna kanalizacija projektirana je tako da se voda s krova koji je u dvostranom padu koji iznosi 15° po sredini objekta prikuplja preko olučnih horizontala i odvodi u šest (6) olučne vertikale, tri sa jedne i tri sa druge strane krova, prečnika od 110 mm. Vertikale se završavaju spajanjem na PEHD kaalizacijske cijevi Ø kojim se izvodi horizontalni odvod kišne kanalizacije do planiranog slivnika. Spajanje se vrši preko liveno-željeznih revizijskih komada-olučnjaka.

Cijevi se polažu na pješčanu podlogu čija je debljina ispod osovine cijevi min. 10 cm. Primijenjen je ugao nalijeganja 120°, pa je na taj način određena ukupna debljina pješčane podloge. Predviđeno je da se cijevi zatrpavaju pjeskovito - šljunkovitim materijalom do visine od 10 cm iznad tjemena, a ostatak rova do nivoa posteljice odgovarajućim materijalom iz iskopa (odstraniti komade veće od 30 mm) ili drugim materijalom pogodnim za izradu kolovozne konstrukcije, odnosno nasipa trupa ceste, a sve prema važećem standardu BAS EN 1610.

Na isti način se vrši polaganje cijevi na poprečnim vezama, odnosno priključcima slivnika na kolektor (slivničke veze), te u drugim, sličnim slučajevima.

  - Elektroinstalacijski radovi

Objekt sortirnice se napaja preko glavnog razvodnog ormara GRO koji nije predmet ove javne nabave. Iz GRO ormara objekt sortirnice se napaja električnom energijom preko samostojećeg razvodnog ormara RO-S. Unutar sortirnice predviđena su dva servisna ormara, sa trofaznim i monofaznim utičnicama.

Ormari moraju biti napravljeni od materijala koji treba izdržati očekivana mehanička opterećenja, djelovanje prašine, vlage i topline, kao i kemijska djelovanja. Oprema mora biti napravljena od čelika ili nekog drugog materijala otpornog na vatru. Glavni razvodni ormar je od dva puta dekapiranog lima sa vratima, bravom (tipski ključ) sa ugrađenom opremom koja je predviđena jednopolnom shemom u glavnom projektu i stavkom troškovnika, te mogućnošću isključenja sklopke sa zatvorenim vratima razvodnog ormara.

Svaki razvodni ormar treba imati trajno vidljivu jednopolnu shemu razvoda, koja će biti u skladu sa stvarnim statusu i treba najmanje da sadrži slijedeće:

1. radni napon i frekvenciju

2. poprečne presjeke svih ulaznih i izlaznih vodova i njihovu oznaku

3. nominalne struje svih strujnih isključivača , prekidača i osigurača

4. način zaštite od opasnog napona dodira

5. druge potrebne podatke koji su rezultat specifičnih karakteristika instalacije

Planirano je da se instalacijski kablovi za pojedine potrošače postave po metalnoj konstrukciji objekta, kabelom PP-Y 5x4 mm²,  PP-Y 3x2,5 mm², PP-Y 3x1,5 mm² u PVC instalacijskim cijevima. Kabele je potrebno izvesti prema propisima, tehničkoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim normama.

Unutrašnje osvjetljenje sortirnice predviđeno je LED svjetiljkama, snage 85 W, boja kućišta: siva, snage 85 W, boja svjetlosti neutralno bijela, svjetlosnog toka 10 500 lm i učinkovitost od 130 lm/W, sa stupnjem zaštite IP65 (zaštita od prodiranja prašine i otporno na mlaz vode) i s mehaničkom otpornošću od udara IK07. Upravljanje rasvjetom planirano je pomoću grebenastih sklopki nominalne struje 10 A, koje se montiraju u razvodni ormar RO-S.

Osim rasvjete u objektu sortirnice predviđeni su i zidni reflektori snage 50W, svjetlosnog toka 3500 lm, temperatura svjetlosti 6500 K, sa stupnjem zaštite IP65 (zaštita od prodiranja prašine i otporno na mlaz vode), nazivnog napona 220-240 V, 50 Hz.

Svjetiljka LED PANIK je nadgradna svjetiljka, sa odgovarajući piktogramom, kućište od polikarbonata, bijele boje, vrijeme autonomije (vrijeme tijekom kojeg svjetlo može raditi na bateriju nakon nestanka struje) je jedan sat, sa stupnjem zaštite IP42.

Gromobranska instalacija izvodi se propisanim materijalom, otpornim na mehaničke i kemijske utjecaje. Izvodi se ugradnjom trake FeZn 20x3 mm. Konstrukciju objekta koristiti kao spusni provodnik. Spoj konstrukcije objekta i gromobranske instalacije izvesti zavarivanjem.

U cilju postizanja izjednačenja potencijala u objektu sortirnice planirano je postavljanje P/F provodnika 1x16 mm2 za izradu glavnog provodnika za izjednačenje potencijala i povezivanje PE sabirnice u RO-S sa uzemljivačem. Na glavni provodnik za izjednačenje potencijala provodnikom P/F 1x6 mm2 se povezuju sve metalne mase u objektu.

Vodovi na krovu i u zemlji moraju biti izvedeni iz komada što veće duljine sa što manje međusobnih spojeva. Razmaci učvršćenja vodova na krovu moraju iznositi od 1m do 1,5m. Odstupanje nije dozvoljeno. Svi vodovi se moraju postaviti tako da budu zaštićeni od svih mehaničkih oštećenja. Radi sprječavanja preskoka i prevelikih elektro dinamičkih sila, ne smiju se izvoditi lukovi sa polumjerom manjim od 200 mm, a promjena pravca preko voda ne smije biti veća od 900 mm. Odvodni vodovi moraju uspostaviti najkraću vezu sa uzemljivačem i to vertikalno, bez promjene smjera. Odvodi moraju biti što kraći , postavljeni što dalje od prozora, vrata, el. instalacije i onih metalnih masa koje nisu priključene na uzemljenje. Svi spojevi moraju predstavljati jednu solidnu galvansku i mehaničku vezu te moraju izdržati barem desetorostruku težinu voda koji bi se mogao pojaviti u najnepovoljnijem slučaju. Spojevi izvedeni zavarivanjem i lemljenjem moraju biti zaštićeni od korozije odgovarajućim premazom olova, a spojevi u zemlji još i asfaltnim premazom. Svi sastavni dijelovi spojeva moraju biti od istog materijala. Ako na krovu postoje metalne mase duljine od 2 m ili mase čija je površina veća od 2m², moraju se priključiti na gromobransku instalaciju. Loše spojena mjesta treba premostiti na metalnim masama koje su spojene na gromobransku instalaciju. Udarni otpor rasprostiranja gromobranskog uzemljivača ne smije preći vrijednost od 10 Ohma. Dilatacijske rascijepe u temeljima premostiti savitljivim spojem. Preuzimanje instalacije može biti tek poslije potpuno završenih radova i ispitivanja od strane mjerodavnih osoba pomoću odgovarajućih mjernih instrumenata. Stavkom troškovnika je obuhvaćeno ispitivanje gromobranske instalacije od strane ovlaštene ustanove. Po završenom pregledu instalacije na objektu treba napraviti propisani zapisnik i u njega unijeti sve potrebne zaključke, uz potpis svih članova komisije. Zapisnik sa svim atestima se predaje nadzornom inženjeru koji upisom u građevinski dnevnik preuzima izvedene radove.

  - Ostali radovi

Ostali radovi obuhvaćaju nabavu i montažu tipskog kontejnera dimenzija 2,08 m' x 2,44 m' x 2,59m' prilagođen ISO-standardu. Kontejner je planiran kao prostorija sa WC-om (wc školjka + pisoar + umivaonik + bojler). Sastoji se od stabilnog metalnog okvira i izmjenjivih zidnih elemenata.

Osnovnu nosivu konstrukciju kontejnera čine: pod, stubovi i krov kontejnera povezani vijcima.

Pod kontejnera je sastoji se od sljedećih slojeva:

-pocinčanog lima 0,07 cm,

-kamene vune 10 cm,

-parne brane, PE folije

-nosive vodonepropusna iverica

- PVC pod, boja siva

Krov i zidovi kontejnerske trafostanice su od panela ispunjeni poliuretanom debljine 5,0 cm. Krov se izolira slojem kamene vune debljine 10 cm sa slojem ravnog plastificiranog lima debljine 0,07 cm.

Ulazna vrata kontejnera su od aluminija izolirana kamenom vunom debljine 4,0 cm, dimenzija 80 x 205 cm.

Prozor je jednokrilni dimenzija 0,5 x 0,8,  s neprozirnim brušenim ostakljenjem i okvirom od aluminijskih profila.

Ostali radovi obuhvaćaju čišćenje objekta, pred tehnički prijem i predaju objekta na korištenje Investitoru, o čemu se sačinjava zapisnik, koji potpisuju Izvođač i predstavnik Investitora.

- Rok izvođenja radova

Rok za izvršenje radova na izgradnji objekta sortirnice je 120 dana od dana potpisivanja ugovora između Grada Orašja i Izvođača.

- Mjesto izvođenja radova

Svi radovi se izvode na gradilištu objekta sortirnice, na parceli označenoj kao k.č. broj 6038/2 u k.o. Donja Mahala III.

- Obveze Investitora

Investitor je dužan provesti postupak javne nabave sukladno Uputama za navedeni projekt, zakonu i podzakonskim aktima te:

- odabrati Izvođača;

- uvesti izvođača u posao te svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu raspoloživu tehničku dokumentaciju, a osobito glavni projekt;

- osigurati nadzor nad izvođenjem radova;

- dati sve potrebne upute i objašnjenja Izvođaču preko osobe zadužene za praćenje realizacije Ugovora i nadzornog organa, a koji se izvode na nesmetano izvođenje radova;

- izvršiti plaćanje Izvođaču za izvršene radove tijekom projekta nakon dostavljenih privremenih i okončane situacije;

- organizirati primopredaju  izvedenih radova;

- sudjelovati tijekom izvođenja projekta a posebno: vršiti kontrolu projektnih rješenja i stanja u izvedbi, vršiti kontrolu postupaka izvedbe, a prema tehničkoj dokumentaciji, pratiti kvalitetu ugrađenih materijala, postupaka i isprava;

- sve izmjene usuglašavati sa nadzornim organom i izvođačem;

- čuvati svu dokumentaciju koja nastane tijekom izvođenja radova, odnosno realizacije ugovora.

- Obveze izvođača

Pored obveza koje su predviđene važećim propisima i ugovorom između Izvođača i Investitora:, Izvođač radova  je obvezan:

- projekt izvesti na vrijeme, u ugovorenom roku. Izvođenje svih radova treba povjeriti visokokvalificiranim i kvalificiranim radnicima koji imaju odgovarajuće iskustvo.

- odrediti odgovornog voditelja radova (voditelj gradilišta), koji će biti odgovoran za realizaciju radova i zakonom propisanih mjera o zaštiti na radu.

- početi s izvođenjem radova danom uvođenja u posao što će biti konstatirano upisom u građevinski dnevnik.

- upotrebljavati samo kvalitetan materijal koji mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i opisu odgovarajućih pozicija predmjera. Ugrađivanje materijala mora odobriti nadzorni inženjer i predstavnik investitora. Materijal mora biti prvoklasan predviđene vrste. Izvođač je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.

- sačiniti detaljan dinamički plan sa specificiranim poslovima (plan rada) i shemu organizacije gradilišta, usuglašenu sa nadzornim organom i voditeljem projekta.

- sve stavke troškovnika podrazumijevaju izvođenje svake pozicije rada u svemu prema planovima, tehničkom opisu, predmjeru radova, statičkom proračunu, detaljima projektanta, važećim propisima i uputstvu nadzornog inženjera i klasifikacija izvedenih radova, radit će se prema normama u građevinarstvu ukoliko u opisima pojedinih pozicija radova nije drugačije naznačeno. Ako koja stavka troškovnika nije izvođaču jasna mora prije izvođenja tražiti objašnjenje od nadzornog inženjera i/ili voditelja projekta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora.

- sva terenska i laboratorijska ispitivanja predviđena ovim tehničkim uvjetima građenja Izvođač mora povjeriti neovisnoj instituciji ili laboratoriju ovlaštenom za provedbu takvih ispitivanja u skladu s važećim zakonima, pravilnicima i ostalim propisima. Eventualni negativni rezultati ispitivanja ne smiju utjecati na ugovorene rokove izgradnje. Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvršenim pregledima, nalazima, potvrdama i ispravama, uključujući i završni izvještaj o pregledu, dokazuje se kvaliteta izvedenog objekt.

- omogućiti svakodnevnu kontrolu od strane Investitora i nadzornog inženjera

- od svog materijala izvesti ugovorene radove stručno, kvalitetno i u skladu s dokumentacijom, kao i standardima i normativima  predviđenim za ugovorenu vrstu radova, te u skladu s propisima.

- voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i ostalu građevinsko-tehničku dokumentaciju, te obračun situacija vršiti samo na osnovu prethodno ovjerenih količina izvršenih radova u građevinskoj knjizi.

- Snositi sve eventualne štete pričinjene trećim osobama prilikom izvođenja radova, odnosno nastalih kao posljedica izvođenja radova,

- provoditi mjere zaštite na radu i zaštite okoliša,

- vršiti stalnu koordinaciju s osobama zaduženim za praćenje realizacije Ugovora te postupati po njihovim smjernicama i primjedbama,

- osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala i opreme prema važećim standardima i zahtjevima Investitora

- o svom trošku ukloniti sve nedostatke koji se pojave tijekom izvođenja radova kao i u jamstvenom roku

- predati naručitelju uredno i obostrano potpisan građevinski dnevnik, knjigu građenja i dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesta)

- prije primopredaje, sav prostor gradilišta očistiti od otpadaka nastalih u toku građenja i iste odvesti na deponiju o vlastitom trošku;

- po okončanju predmetnih radova o tome pismeno obavijestiti Investitora.

- Obveze nadzora

Tijekom projekta i angažmana nadzora, isti ima ovlasti i obvezan je:

- obavljati poslove stručnog nadzora nad građevinskim radovima, a koje mu u odgovarajućoj proceduri odredi (povjeri) Investitor, na izgradnji i opremanju objekta sortirnice.

- prilikom obavljanja nadzora štititi interese Investitora uz obvezno poštivanje pozitivnih zakonskih regulativa, bez obzira radi li se o odnosima sa izvođačem, drugim pravnim ili fizičkim osobama. koji su (ili mogu biti) u izravnoj ili neizravnoj vezi sa izvođenjem radova

- biti nazočan prilikom uvođenja izvođača u posao, davati Izvođaču pojašnjenja i upute za rad

- tijekom cijelog procesa nadzora vršiti koordinaciju sa voditeljem projekta imenovanim od strane Grada ili drugih osoba imenovanih od strane Grada

- kontinuirano i svakodnevno kontrolirati kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova u tijeku njihove realizacije

- od izvođača pribavljati i arhivirati certifikate i atestnu dokumentaciju za materijale i opremu koja se ugrađuje, te pratiti usklađenost kvalitete i kvantitete ugrađenih materijala i opreme – u odnosu na ugovor

- pratiti dinamiku izvođenja radova i usklađenost iste sa ugovorom

- kontinuirano kontrolirati i ovjeravati dokaznice i proračune prezentirane od strane izvođača radova i svojim potpisom ovjeravati građevinski dnevnik i građevinsku knjigu

- kontrolirati i ovjeravati sve privremene situacije, okončane situacije, avansne situacije i sl., potvrđujući svojim potpisom i odgovarajućom potvrdom za svaku dostavljenu situaciju, da su svi specificirani radovi izvedeni u prezentiranim količinama, prema ugovorenim jediničnim cijenama i u kvalitetu koji je predviđen ugovorom, zakonom, tehničkim normama i odgovarajućim propisima

- voditelju projekta blagovremeno dostavljati situacije radova koje je prethodno pregledao i ovjerio, kao i svu drugu dokumentaciju koja je od značaja za nesmetan nastavak izvođenja radova

- sa izvođačem radova (po završetku radova) pripremiti i potpisati zapisnik o primopredaji svih izvedenih radova

- sa izvođačem radova kreirati i potpisati sve zapisnike i izvještaje (nastale tijekom izvođenja radova) koji apostrofiraju bitne momente koji jesu (ili mogu biti) od značaja za plaćanje izvedenih radova, kvalitetu izvedenih radova, njegovu funkcionalnost i održavanje

- pripremiti i kompletirati dokumentaciju za potrebe tehničkog prijema izvedenih radova (za projekte gdje je to potrebito) i sudjelovati u provođenju aktivnosti u vezi sa tehničkim prijemom izvedenih radova

- sve obveze nadzornog organa važe i u slučaju otklanjanja nedostataka nad izvršenim radovima u jamstvenom periodu za izvedene radove

- obavljati i druge radnje i aktivnosti koje ovdje nisu posebno navedene, a podrazumijevaju se za poslove stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova.

-    dostaviti izvješće Investitoru o obavljenom nadzoru nad građenjem građevine.